# 8. SZ. MELLÉKLET

A SALGÓTARJÁNI TÁVFŰTÉSI RENDSZERRE KAPCSOLÁS

TERVEZÉSI IRÁNYELVEI

##### TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ	4

2. A SALGÓTARJÁNI TÁVHŐELLÁTÁSI RENDSZER JELLEMZŐ ADATAI	5

3. HŐKÖZPONTOK TERVEZÉSI ÉS LÉTESÍTÉSI SZEMPONTJAI	7

3.1. Primer oldal	8

3.2. Szekunder oldal	9

3.3. Használati melegvíz oldal	10

3.5. Hőközpont szabályozástechnikai kialakítása	12

3.5. Vízellátás, csatornázás	13

3.6. Csővezetékek	13

3.7. Hőcserélők, szivattyúk	14

3.8. Villamos berendezés	15

3.9. Egyéb követelmények	17

4. A FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉS TERVEZÉSI IRÁNYELVEI	18

4.1. Létesítendő felhasználói berendezés	18

4.2. Meglévő felhasználói berendezés átalakítása, felújítása	18

4.3. Egyéb, a fogy. berendezés egészét nem érintő radiátor és szerelvény cserék	20

5. ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	21

6. KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK, RENDELETEK	23

7. MELLÉKLETEK	25

## 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az összeállítás célja, hogy a SALGÓ VAGYON Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban SALGÓ VAGYON Kft.) kezelésében lévő távhőellátási rendszerre kapcsolódó hőközpontok és felhasználói berendezések (épület fűtési és használati melegvíz rendszerek)

- kialakítása egységes szemléletű legyen és illeszkedjen a meglévő távhőellátási rendszerhez,

- tervezésénél a tervezők számára megfelelő információ álljon rendelkezésre.

Jelen összeállításban foglaltaktól eltérően tervezett hőközpont terveit a SALGÓ VAGYON Kft.. jogosult véleményezni, felülbírálni, illetve a megfelelő módosítások átvezetésére a tervező figyelmét felhívni.

A szolgáltatói hozzájárulástól eltérően kivitelezett hőközpontok és felhasználói berendezések hőellátását a SALGÓ VAGYON Kft.. jogosult megtagadni és a megfelelő átalakítás elkészítésére az illetékes beruházón keresztül a kivitelező céget felszólítani.

A hőközpontok gépészeti, villamos és építészeti, szakipari tervezését a vonatkozó szabványok alapján kell végezni ezen irányelvekben foglalt követelmények figyelembevételével.

Ezen irányelvek alkalmazása a tervezőt nem mentesíti a vonatkozó helyi és országos érvényű, a témakörre vonatkozó előírások megismerése és azok alkalmazása alól.

Az irányelvek alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem készült-e módosítása, kiegészítése, illetve visszavonása és újabb kiadása. Érvényességét a műszaki haladás következtében adódó változások korlátozhatják.

Információt az alábbi címen kérhet:

SALGÓ VAGYON Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

3104 Salgótarján, Park út 12.

telefon: 32-700-108  telefax: 32- 521-340

## 2. A SALGÓTARJÁNI TÁVHŐELLÁTÁSI RENDSZER JELLEMZŐ ADATAI

Hőtermelés helye:

A SALGÓ VAGYON Kft. a felhasználók által igényelt hőt a város több pontján állítja elő:

- Városi Fűtőmű (VFM)			- Salgó út 52. sz.

- Huta úti blokkfűtő-erőmű 			- Huta út 1. sz.

- Beszterce lakótelepi kazánház		- Ybl M. út 102. sz.

- Ady E. úti kazánház				- Ady E. út 1. sz.

- Kemerovó lakótelepi kazánház		- Fáy A. körút 39. sz.

- Rákóczi út 184. sz. alatti kazánház	- Rákóczi út 184. sz.

- Gorkij krt. 83-85. sz. alatti kazánház	- Gorkij krt. 83-85. sz

- Park út 12. sz. alatti kazánház		- Park út 12. sz.

Távhő hálózat:

- Távhő  I. :

Ez a város legnagyobb kiterjedésű rendszere, amelyik a VFM és a Huta úti blokkfűtőerőmű termelt hőjét szállítja. A saját termelésű hőn kívül ehhez a rendszerhez kapcsolódik a Perkons-Tarján Kft. gázmotoros erőműve és a Perkons Bio Kft. biomassza kazánja, ahonnan hőt vásárolunk és juttatunk a rendszerbe. A hálózat kétvezetékes rendszerű.

Hőhordozó: melegvíz, télen 95/70 Co-os, nyáron 67/50 Co névleges hőlépcsővel.

Nyomástartás: szivattyús, a primer rendszerben uralkodó legnagyobb üzemi nyomás: 11 bar túlnyomás.

Kombinált mennyiségi és minőségi szabályozás (változó tömegáram).

Kétféle üzemállapotot kell megkülönböztetnünk:

- nyári üzemállapot

- téli üzemállapot

Nyári üzemállapotban:

Nyáron ellátható a VFM-ből  a gázmotoros erőműből vagy a biomassza kazántól vásárolt hőből. Lehetőség van a rendszer teljes hőigényének a Huta útról történő ellátására is. Az ellátási módot elsősorban gazdasági szempontok határozzák meg.

Téli üzemállapotban:

A betáplálás két helyen történik - délen (Huta út) és északon (VFM.) - a vezetékhálózatba. A „nulla” pont a hálózaton belül vándorol, a tömegáram f(m.)  és hőigény f(Q) függvényében az A-13 és az Aü-1 jelű aknák között. A hőtermelők és az elosztó hálózat egy tágulási rendszert képeznek. A teljes hőigény ellátása történhet a VFM-ből is. Az ellátási módot - ahogy a nyári üzemállapotban is - a műszaki és gazdasági szempontok határozzák meg.

- Beszterce lakótelepi távfűtési rendszer:

Kétvezetékes 90/70 Co hőlépcsőjű melegvíz hőhordozóval, földalatti távfűtési csatornában szerelve. Fűtésre döntően közvetlen csatlakozású hőközpontokkal, de a 10 emeletes épületeknél – a nyomásviszonyok miatt – közvetett csatlakozású hőközpontokkal, használati melegvíz termelésre közvetett csatlakozással. Kombinált mennyiségi és minőségi szabályozással (részben változó tömegáram). Nyomástartás nyitott tágulási tartállyal, pmax=1,80 bar túlnyomás

Ady E. úti távfűtési rendszer:

Kétvezetékes 90/70 Co-os hőlépcsővel, melegvíz hőhordozóval, távfűtési csatornában szerelve. A rendszeren csak fűtési felhasználók vannak, közvetlen csatlakozással.

Nyomástartás: légpárnával, 3 bar túlnyomással.

Szabályozás: kazánházról, minőségi szabályozással.

-   Fáy A. körúti rendszer:

Lényegében csak épületen belüli rendszer, kétvezetékes 90/70 Co-os hőlépcsővel.

Nyomástartás:  2,5 m magasra helyezett nyitott tágulási tartállyal.

- Rákóczi út 184. sz. alatti rendszer:

Lényegében csak épületen belüli rendszer , kétvezetékes 80/60 OC-os hőlépcsővel.

Nyomástartás: zárt tágulási tartállyal

- Gorkij krt. 83-85. sz. alatti rendszer

Lényegében csak épületen belüli rendszer , kétvezetékes 90/70 OC-os hőlépcsővel.

Nyomástartás: zárt tágulási tartállyal

- Park út 12. sz. alatti rendszer

A Salgó Vagyon Kft. saját irodaépületének fűtését ellátó rendszer 80/60 OC-os hőlépcsővel.

Nyomástartás: zárt tágulási tartállyal

## 3. HŐKÖZPONTOK TERVEZÉSI ÉS LÉTESÍTÉSI SZEMPONTJAI

A salgótarjáni primer távhőellátási rendszerre zömmel közvetett csatlakozású, változó tömegáramú hőközpontok tervezhetők, esetenként közvetlen rendszer is szóba jöhet a hálózat alkalmas szakaszain.

Lehetőség szerint egy hőközpont egy épületet  lásson el.

Ettől eltérő igények esetén a SALGÓ VAGYON Kft.. hőszolgáltatási divízióvezetőjével előzetesen egyeztetni kell.

A hőközpont primer oldalon rendelkezzen legalább egy hőfogyasztásmérővel (ami új tervezésnél csak ultrahangos kivitelű lehet) és szükség esetén, amennyiben egy hőközpontról több felhasználót látnak el, illetve HMV készítés történik (lakossági és  egyéb felhasználó) mindegyik hőfogyasztása külön-külön mérhető, illetve szabályozható legyen.

Egy fűtési szabályozási körön belül  azonos típusú és  anyagú hőleadókat javasolt betervezni (költségosztási eltérések).

A hőközpont gépészeti kialakításánál az 1-3. ábrák szerinti csőkapcsolási alapelveket kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a hőközpont előre gyártott vagy helyszínen összeszerelt kivitelű.

A hőszükséglet számításánál folyamatos üzemet kell figyelembe venni.

A hőközpont szabadból vagy épületen belül le nem zárható helyiségen keresztül legyen megközelíthető és zárhatósága biztosítva legyen.

A hőközpontok helyiségének és az ajtók, illetve (falazott, de esetenként bontható) falnyílások méretének meghatározásánál a főberendezések zavartalan és balesetmentes beszállításának és kiszállításának feltételeit biztosítani kell (pl. melegvíztároló).

Hőközponton belül a balesetmentes munkavégzés és közlekedés biztosítása érdekében minimálisan 0,80 m  széles és 2,0 m magas szabad űrszelvényű közlekedőket kell tervezni.

A hőközponti helyiségek padozatát a csúszásmentesség, a vízzel való tisztíthatóság és a megfelelő szilárdság követelményeinek figyelembevételével kell kialakítani.

Lakóépületben elhelyezett hőközpont esetén a hőközpont feletti lakások hő- és zajvédelmét tervezni kell. Megengedhető zajszint vonatkozásában az MSZ 18151-1: 1982 szabványt kell figyelembe venni.

A hőközponti helyiségből más üzemeltető által kezelt helyiség nem nyílhat.

A hőközpont úttal való megközelíthetőséget biztosítani kell.

A hőközpontot magában foglaló helyiség használatáért a tulajdonos társaságunktól térítésre nem tarthat igényt.

Az idegen kivitelezéssel megvalósuló hőközpontok szerelésének befejezése után kérjük a teljes rendszer mosatását és nyomáspróbáját társaságunk megbízott szakembere jelenlétében elvégezni.

### 3.1. Primer oldal

A primer közeg fogadására minden hőközpontban hőátadó egységet kell kialakítani  (1-2. ábra), mely mind az idegen, mind pedig a SALGÓ VAGYON Kft. tulajdonú hőközpontok esetében a SALGÓ VAGYON Kft. tulajdonába és kezelésébe kell, hogy kerüljön.

A primer hőátadó egység magában foglalja a PN 16 nyomásfokozatú főelzárókat, finomszűrőt,  hőmennyiségmérő készüléket (ultrahangos kivitelű mérő legyen), nyomás és hőmérséklet ellenőrző műszereket, valamint a mennyiségkorlátozó- és nyomáskülönbség-szabályozó szelepet (továbbiakban kombinált szelep).

A kombinált szelep impulzusvezetékét a membrántér iszaposodásának megakadályozása céljából a csőtengely magasságában a cső oldalából kell kikötni és lejtéssel kell szerelni a membrántérig. A primer közeg méretezési hőmérsékletlépcsője - fűtésre téli időszakban 90/70 Co, a Távfűtés I. rendszeren 95/70 Co, használati melegvíz készítésre nyári időszakban 60/40 oC -  és a hőközpont csúcshőteljesítménye alapján kell a hőközponton átáramló primer víz mennyiségét átmeneti, téli és nyári időszakra meghatározni.

A hőközpont primer vízmennyiségének meghatározásakor csúcshőteljesítményként, párhuzamos kapcsolás esetén (2. ábra) a fűtési és használati melegvíz csúcshőigény közül a nagyobbat kell figyelembe venni és a használati melegvizet előnykapcsolással kell üzemeltetni.

A hőközpont primer oldali szerelvényeit úgy kell kiválasztani, hogy  hőközponti szakaszoló szerelvények között a nyomásesés maximum 50 kPa (0,5 bar) lehet. Ettől eltérő igények esetén a SALGÓ VAGYON Kft. külön hozzájárulása szükséges.

A primer rendszer hőközponton belüli szerelvényei PN 16 nyomásfokozatúak, és min. 110 °C hőfoktűrésűek legyenek.

A fűtési hőteljesítmény szabályozására és a használati melegvíz hőmérsékletének állandó értéken való tartására primer oldalon elhelyezett átmeneti motoros szabályozó szelepeket kell alkalmazni.

A szabályozó szelepeket és a hőmennyiségmérőt csak a kész hőközpontba lehet beépíteni. A szerelés időszakára közdarab elhelyezése szükséges.

A hőközpont nyomáspróbáját a szabályozó szelepek és a hőmennyiségmérő  beépítése nélkül kell elvégezni.

A légedények, biztonsági szelepek, ürítők lefúvató vezetékeit egy megfelelő méretű, csatornára csatlakozó hőközponti gyűjtővályú fölé kell vezetni. A lefúvató vezetékek elzáró szerelvényeit a gyűjtővályú közelében kell elhelyezni.

Az elszámolási célra beépítésre kerülő hőmennyiségmérőknek az OMH által hitelesítetteknek kell lenniük.

A hőközpontban a hőközpont összes hőenergia felhasználását mérni kell.

A hőmennyiségmérők idegen tulajdonú és hőközpont távfelügyelettel nem rendelkező hőközpontokban villamos hálózattól függetlenül működő, telepes mérők legyenek.

A hőmennyiségmérő előtt, illetve után a típusra meghatározott hosszúságú egyenes mérőszakaszt kell biztosítani.

A hőfogyasztásmérő elektronikus számlálója és a hőérzékelő pár beépítési helye közötti távolság a lehető legkisebb legyen.

A hőérzékelő pár kábelét megbontani, toldani, az eredeti mérési pontosság megtartása érdekében tilos !

A párosított hőérzékelőket gyártóművi védőhüvellyel kell szerelni úgy, hogy a csőbe min. 50 mm benyúlásuk legyen (4. ábra) és hőszigeteléssel kell ellátni.

A hőközponton belül a primer oldali nyomásviszonyok mérésére, illetve a kombinált szelep beállítására nyomásmérési helyeket kell kialakítani, amelyeken 0-16 bar méréshatárú, 1,6 % osztálypontosságú nyomásmérőket kell elhelyezni.

Nyomásmérési helyek kialakítása:

- ½”-os csőből a végén ½”-os menetes véggel,

- B-B menetes golyóscsap,

- ½”  -  M 20 x 1,5 csatlakozó,

- 0-16 bar méréshatárú nyomásmérő

A primer víz hőmérsékletének mérésére hőmérőt kell tervezni 0-160 oC mérési tartománnyal. Beépítés a 4. ábra szerinti módon történjen védőszerelvénnyel.

### 3.2. Szekunder oldal

A melegvíz fűtési rendszer hőmérséklet lépcsőjét maximum 80/60 oC-os értékkel kell megválasztani, ennél magasabb hőfokigény esetén a tervezési paramétereket a SALGÓ VAGYON Kft. hőszolgáltatási divízióvezetőjével egyeztetni kell.

Az épület fűtési rendszerének nyomásigényét úgy kell megválasztani, hogy a gravitációs hatás ne érvényesüljön.

A szekunder rendszer nyomástartását  zárt tágulási tartállyal javasoljuk biztosítani.

A fentiektől eltérő nyomástartás tervezése esetén (pl. szivattyús nyomástartás, stb.) a SALGÓ VAGYON Kft. hőszolgáltatási divízióvezetőjével egyeztetni szükséges.

A biztonsági szelepek lefúvatási értékeit a terveken fel kell tüntetni.

A szekunder rendszer feltöltését  a tervezett " töltővezetéken" keresztül kell elvégezni.

A töltővezeték mérete ½” ( DN 15 ). A töltővezetéket a primer visszatérő vezetékre kell csatlakoztatni a kombinált szelep után. A töltővezetékbe melegvízmérőórát kell beépíteni. Primer vízzel való feltöltés esetében a töltővezeték mérőóráját az átadó blokkon kell elhelyezni. Primer vízzel való töltést csak a SALGÓ VAGYON Kft.. dolgozói végezhetnek a nem SALGÓ VAGYON Kft. tulajdonban lévő hőközpontokban is.

A hőközpont szekunder oldali szerelvényezését a nyomásviszonyoknak megfelelő, de legalább PN 6 nyomásfokozatú szerelvényekkel kell tervezni.

A hőközponton belül a szekunder oldali nyomásviszonyok mérésére nyomásmérési helyeket kell kialakítani, amelyeken 0-6 bar méréshatárú, 1,6 % osztálypontosságú nyomásmérőket kell elhelyezni. Nagyobb szekunder oldali nyomás esetén a nyomásviszonyoknak megfelelő méréshatárú mérőket kell választani.

Nyomásmérési helyek kialakítása:

- C ½” menetes végű csonk,

- B-B menetes golyóscsap,

- ½” - M 20 x 1,5 csatlakozó,

- 0-6 bar méréshatárú nyomásmérő

A szekunder  fűtővíz hőmérsékletének mérésére 0-100 oC mérési tartományú hőmérőt kell betervezni. Beépítése a 4. ábra szerinti módon történjen,  gyári védőszerelvénnyel.

A hőközpontra kapcsolódó fűtési rendszerek vízmennyiségeinek elosztását strangszabályozók beépítésével biztosítani kell.

A radiátorszelepekkel szerelt fűtési rendszereknél a  szelepeken kialakuló nyomáskülönbség 0,2 bar értéknél nem lehet nagyobb az összes szelep kizárása esetén sem.

Az elkészült rendszert a kivitelezőnek a beüzemelés során be kell szabályozni.

### 3.3. Használati melegvíz oldal

A használati melegvíz hőcserélő méretezésénél az órai csúcs vízfogyasztásból kiindulva annak 10 oC-ról 50 oC-ra történő felmelegítéséhez szükséges hőigényt kell számításba venni. A méretezésnél 67/50 oC primer oldali hőmérséklet lépcsőt javasolunk számításba venni.

Nagyobb HMV igények esetén – az alacsonyabb csúcsteljesítmény igényhez – célszerű HMV tárolót beépíteni.

A 2. ábrán bemutatott melegvíztároló kapcsolás ajánlott, esetenként más egyszerűsített párhuzamos kapcsolás is alkalmazható.

A használati melegvíz keringtető szivattyú a használati melegvíz csővezeték rendszer térfogatának megfelelő vízmennyiség óránként minimálisan öt alkalommal történő és melegvíz tároló beépítése esetén a tároló térfogatának naponta minimálisan négy alkalommal történő cseréjére  legyen alkalmas.

A használati melegvíz termelő berendezéseket el kell látni az MSZ 14122:1969 szabvány szerinti, méretezett biztonsági szeleppel. Használati melegvíz tároló alkalmazása  esetén tágulási tartály beépítése javasolt.

A biztonsági szelepet a hőcserélő készülék előtti hidegvíz vezetéken kell elhelyezni.

A beépítésre kerülő biztonsági szelep lefúvatási nyomását az üzemi nyomásviszonyoknak megfelelően kell meghatározni.

A hidegvíz bekötővezeték – amennyiben a lakások nem mindegyike rendelkezik vízórával - vízmérővel legyen ellátva. A vízmérő elhelyezését - a helyi vízszolgáltató egyéb kikötése kivételével - a hőközpontban kell megoldani.

A hidegvíz méréssel kapcsolatos követelményeket ( mérő típusa, beépítési módja, a szükséges szerelvények ) a helyi vízszolgáltatóval  kell egyeztetni.

A hidegvíz hőközponti csatlakozásánál a főelzáró után  nyomásmérési hely és visszacsapó szelep beépítése szükséges.

A használati melegvíz rendszereket alapvezetéki és függőleges cirkulációs vezetékekkel kell tervezni.

A cirkulációs vezetéket a használati melegvíz szivattyú szívóoldala elé kell csatlakoztatni. Az épület cirkulációs felszálló vezetékeibe strang-szabályozókat kell beépíteni. A termosztatikus elven működő strangszabályozók beépítése ajánlott.

Új épületeknél, illetve régi épületek felújításánál a használati melegvíz rendszeren felhasználónkénti ( lakás, üzlet, stb. ) melegvíz mérőórát kell betervezni.

A használati melegvíz rendszer szakaszoló szerelvényeit legalább PN 10 nyomásfokozatú szerelvényekkel kell tervezni. Az adott helyen lévő víznyomás értékét a helyi Vízműtől kell megtudni.

A hideg- illetve melegvíz oldali nyomásviszonyok mérésére nyomásmérési helyeket kell kialakítani, amelyeken 0-10 bar méréshatárú, 1,6 % osztálypontosságú nyomásmérőket kell elhelyezni.

Nyomásmérési helyek kialakítása:

- C ½” menetes végű csonk,

- B-B menetes golyóscsap,

- ½”- M 20 x 1,5 csatlakozó,

- 0-10 bar méréshatárú nyomásmérő

A használati melegvíz hőmérsékletének mérésére hőmérőt kell betervezni 0-100 oC mérési tartománnyal. Beépítése a 4. ábra szerinti módon történjen gyári védőszerelvénnyel.

A használati melegvíz rendszer üzembe helyezése előtt a vezetékek és berendezési tárgyak fertőtlenítése, mosatása szükséges. A mosatás után a vízmintát az illetékes hatósággal ellenőriztetni kell.

### 3.5. Hőközpont szabályozástechnikai kialakítása

A hőközpontba a fűtési idény változását követő, külső hőfokról vezérelt szabályozót kell beépíteni, valamint használati melegvíz termelés esetén a használati melegvíz hőmérsékletét állandó értéken tartó  értéktartó szabályozót, előnykapcsolásban.

Szabályozó berendezésként cégünk tipizálási okokból hőközpont távfelügyeletbe kapcsolható modulokból összeállítható, a cég távfelügyeleti rendszeréhez illeszkedő terminálokat javasol beépíteni. (Típusát tervezés előtt cégünkkel egyeztetni szükséges).

A villamos és szabályozási kérdések előzetes egyeztetése szükséges a Salgó Vagyon Kft. hőszolgáltatási divízióvezetőjével.

Amennyiben a hőközpontban több fűtési, illetve használati melegvíz termelő blokk van, azokat külön-külön automatikus szabályozókörökkel kell ellátni. A fűtési hőteljesítmény szabályozásánál biztosítani kell a programozhatóságot.

A hőközpont szabályozóköreit változó tömegáramú primer oldali szabályozásra alkalmas beavatkozó szervekkel (szabályozó szervekkel) kell tervezni.

A hőközpont szabályozókör elemeinek típusát a SALGÓ VAGYON Kft.-vel egyeztetni kell.

A fűtésszabályozó külső hőmérséklet érzékelőjét a hőközpontot tartalmazó épület  É-i oldalán, külső falra szerelve kb. 2,5-3 m magasságban, a falsíktól min. 50 mm távolságra úgy kell elhelyezni, hogy ablakokon és ajtókon kiáramló meleg levegő zavaró hatása ne befolyásolhassa és az ellenőrzés (csere) lehetősége biztosított legyen. A külső érzékelőt a zavaró hatású napsugárzástól védett helyre, de nem szélvédett helyre kell szerelni.  A kábel mechanikai védelméről gondoskodni kell.

A hőközpont kiviteli tervén fel kell tüntetni a hőközpont épületének tájolását (É-i irány) és külső hőmérséklet érzékelő elhelyezését.

A vízhőmérséklet érzékelőket az 1-2-3. ábrák szerinti helyeken, a 4. sz. ábra szerinti beépítéssel kell elhelyezni. A használati melegvíz termelésnél gondoskodni kell a túlmelegedés elleni védelemről.

A kombinált szelepet a hőátadó egységen (1-3 ábrák) jelölt helyen kell elhelyezni.

A kombinált szelep nyomáskülönbségre záró kivitelű legyen, hatónyomása 0,2 bar. Külön egyeztetéssel ettől eltérő szabályozási tartomány is tervezhető a SALGÓ VAGYON Kft.. hozzájárulása alapján.

### 3.5. Vízellátás, csatornázás

A hőközpontban padlóösszefolyót kell betervezni az ürítések helyeinek közelében.

A lég-, ürítő és lefúvató vezetékeket gyűjtővályú fölé kell vezetni, melyet csatornára kell csatlakoztatni.

Ürítéseknél a víz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az ürítés ténye mindenkor szabad szemmel megállapítható legyen.

Amennyiben a hőközpontban átemelő szivattyú kerül beépítésre, úgy zsomp kialakítása szükséges, nyomóvezetékét pedig a szennyvíz csatornába való bekötésnél  megszakítással (tölcsér és bűzelzáró) kell szerelni.

Az átemelő szivattyú indítása automatikusan történjen.

### 3.6. Csővezetékek

A hőközponton belüli primer és szekunder rendszer szerelésénél MSZ 120/2 és MSZ 99:1981 szerinti méretű és MSZ 29:1986 szerinti A 37x anyagminőségű varrat nélküli sima végű acélcsöveket kell beépíteni (import cső esetén műbizonylattal igazolt anyagminőség).

Karimák: heg.told. karimák PN 6 MSZ 2921: 1983, PN 10 MSZ 2922:1983, PN 16 MSZ 2923:1983, PN 25 MSZ 2924:1983.

Az ívek a felsorolt csőanyagokból sima hajlítással R = 3-4 D hajlítási sugárral készítendők.

Berendezési tárgyak közelében R = 1,5 D sugarú "patentívek" is alkalmazhatók.

A használati melegvíz rendszeren műanyag csöveket kell beépíteni, acél-műanyag átmeneti idomokkal. Nagy méretek esetén (NA 50 felett) alkalmazható az MSZ 120/2:1982 szerinti méretű A 37x minőségű horganyzott acélcső is menetes kötésekkel, horganyzott idomokkal.

(Karimák: nyakas menetes karima PN 10 MSZ 2907:1983

Alkalmazható más (pld. réz, nemesacél) anyagból készült csövek is, amiket a vonatkozó szabvány HMV célú felhasználásra megenged.

Horganyzott vezetéket hegeszteni tilos! Ellenkező esetben a SALGÓ VAGYON Kft.-vel egyeztetés szükséges.

A csővezetéket mindenkor lejtéssel kell szerelni, min. 3 ezrelékkel.

A csővezetékek nyomvonalait úgy kell kialakítani, hogy a villamos berendezések, szerelvények előírás szerinti, szakszerű üzemét, kezelhetőségét, javíthatóságát biztosítsák.

A csővezetékeket csőhüvelyen keresztül kell a falakon átvezetni a szabad mozgás biztosításával és a zaj falban való továbbterjedésének megakadályozásával.

A zajvédelmi okokból az ellátott épületben lévő hőközpont esetében a csővezetékek felfüggesztése helyett rugalmas csőalátámasztásokat (csőlábakat) ajánlott alkalmazni.

Horganyzott és műanyag felületek kivételével az összes fém felületre vonatkozóan rozsdamentesítést, rozsdavédő alapmázolást kell előirányozni. Fedőszínmázolás minden csupasz felületen szükséges. A vezetékeket MSZ 2980:1987 szerinti jelölésekkel kell ellátni.

A melegvizet, továbbá használati melegvizet és cirkulációs közeget szállító   csővezetékeket, hőcserélőket, tartályokat az áramló közeg hőmérsékletének megfelelő  vastagságú hőszigetelő anyaggal szigetelni kell.

A hőközponton belül hidegvíz vezetékeket páralecsapódás ellen szigetelni kell.

A hőszigetelő anyag védelmét burkolással javasolt biztosítani. A szerelvényeket leszerelhető hőszigetelő burkolattal javasolt ellátni.

### 3.7. Hőcserélők, szivattyúk

A fűtési és használati melegvíz termelés PN 16/16 nyomásfokozatú hőcserélőkkel tervezhető.

A primer és szekunder oldali ellenállások meghatározásával, valamint ezek alapján a szabályozástechnikai és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell a megfelelő hőcserélőt kiválasztani.

Betartandó méretezési követelmény, hogy a

dtkicsi = tprv -tszv ( 10 oC

feltétel teljesüljön.

tprv = a méretezési primer visszatérő hőmérséklet (oC )

tszv = a méretezési szekunder visszatérő hőmérséklet (oC )

A hőátadáshoz lemezes hőcserélők betervezését javasoljuk, amelyek a használati melegvíz készítéshez kötelezően szétszedhető és bővíthető lemezes hőcserélők legyenek.

A hőcserélőket a könnyű szerelhetőség és cserélhetőség szempontjainak figyelembevételével, valamint a munkavédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

A hőcserélők csonkjai és a szakaszoló szerelvények közé minimálisan ½” méretű mosató csonkokat kell szerelni.

A hőcserélők ajánlott maximális nyomásvesztesége a primer, szekunder illetve HMV oldalon a kiválasztás során 0,2 bar.

A keringtető szivattyú típusának megválasztásakor a WILO vagy Grundfos gyártmányt, zajtalan típust és kivitelt javasoljuk. A keringtető szivattyúk kiválasztásakor törekedni kell minél  energiatakarékosabb típus kiválasztására.

Ha a hőközpont a hőszolgáltató tulajdonába vagy kezelésébe kerül, úgy a keringtető szivattyú és hőcserélő típusát a SALGÓ VAGYON Kft..-vel egyeztetni kell. Más esetben bármilyen típusú, a feladat ellátására  megfelelő hőcserélő és szivattyú kiválasztható és alkalmazható.

Zajszint vonatkozásában az MSZ 18151-1:1982 szabvány értékeit kell figyelembe venni.

A beépítésre kerülő szivattyúk hatásos zaj- és rezgésszigetelését biztosítani kell.

### 3.8. Villamos berendezés

A SALGÓ VAGYON Kft. tulajdonába kerülő hőközpontoknál a villamos berendezés tervezésének szempontjai:

Alkalmazandó érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN)

Alkalmazható érintésvédelmi megoldásokat lásd az MSZ 172-1:1986 szabvány előírásaiban.

A hőközpontban ki kell alakítani az EPH hálózatot.

A központ helyiségének tűzvédelmi besorolása:

Mérsékelten tűzveszélyes ("D" tűzveszélyességi osztályú).

A helyiség jellege szerinti besorolás:

száraz helyiség,

a tervezés és szerelés során az MSZ 1600-1: 1997 hatálya alá tartozik.

A hőközpont villamos energia felhasználásának mérését minden esetben külön, független fogyasztásmérővel kell biztosítani..

Biztosítani kell, hogy az áramszolgáltató a mérőleolvasásokat a SALGÓ VAGYON Kft. jelenléte nélkül is elvégezhesse.

A kábeleket a hőközponton belül oldalfalra, illtetve mennyezetre erősített kábel- ill. vezetékcsatornában kell vezetni.

Vezetékek méretezése: az üzemi áram nem haladhatja meg az alkalmazható módosító tényezők figyelembe vételével megállapított terhelhetőséget. Figyelembe kell ezen kívül venni az MSZ 172/1 erre vonatkozó előírásait, a fellépő feszültségesést és a gazdaságosság szempontjait..

A vezeték terhelhetőségére vonatkozó meghatározásokat az MSZ 14550/1 tartalmazza.

Kábelek terhelhetőségének számítását az MSZ 13207/4 előírásai szerint kell elvégezni.

Vezetékek túláramvédelmére lásd az MSZ 1600/1 7.4 pontját, valamint az  MSZ 447 előírásait.

Valamennyi kábel rézvezetőjű sodrott legyen, kivéve a betáplálási kábelt, mely terheléstől függően más típus is lehet.

A hőközpont részére tűzvédelmi leválasztó kapcsoló szükséges. Ez lehet külön kapcsoló vagy az áramszolgáltató által a fogyasztásmérőhöz szerelt kisautomata, általános áramdíjas mérés esetén. Ez a kapcsoló abban az esetben maradhat el, ha a hőközponti leágazás az épület tűzvédelmi főkapcsolója utánról történik.

A kapcsoló-berendezést lehetőleg a hőközponton belül a mechanikai sérüléseknek kevésbé kitett részén kell elhelyezni.

A kapcsolóberendezés biztonságos kezeléséhez szükséges helyet az MSZ 1600-1:1977

szabvány 6.823 pont előírásainak megfelelően kell kialakítani.

A hőközpont villamos berendezéseinek leválasztására, a hőközponti kapcsoló-berendezésre külön-külön erőátviteli- és világítási áramköri főkapcsolót kell tervezni..

A kapcsoló-berendezésben egyvonalas kapcsolási vázlatot kell elhelyezni. Törekedni kell arra, hogy hőközpontonként 1 db kapcsoló-berendezés legyen felszerelve.

Az egyes hőközponti villamos berendezések zárlatvédelmét kismegszakítókkal kell megoldani.

Zárlatvédelemre vonatkozó készülék kiválasztását lásd az MSZ 1600/1 3.66 pontját.

A túlterhelés védelemként fáziskimaradásra is érzékeny hőkompenzált hőkioldókat kell alkalmazni. Amennyiben a motorok tekercsfejébe termisztoros hővédelmi kapcsolók vannak beépítve, azt kell bekötni az áramkörbe, ebben az esetben külön hőkioldó beépítése felesleges.

A működtető áramkörök minden esetben kézi kapcsolóval legyenek tervezve.

Feszültségkimaradást követően a szivattyúknak külön beavatkozás nélkül újra kell indulniuk (L: 5. ábra).

Az indítás áramlökésének csökkentése érdekében 2 kW teljesítményhatár fölött a második, harmadik stb. együtt üzemelő szivattyúmotorok kapcsoló-berendezésébe egymástól a felfutási időig eltolt indításkésleltető elemeket kell beépíteni.

Tervezésnél előtérbe kell helyezni a fokozatmentes fordulatszám-szabályozással ellátott keringtető szivattyúkat, ill. frekvenciaváltó berendezés telepítését, melyet a hőszolgáltatási divízióvezetővel egyeztetni szükséges.

A hőközpontban gondoskodni kell az általános célú mesterséges világításról. A világító testek általában 3 fázison működő ipari védett kivitelű fénycsőarmatúrák legyenek.

Mesterséges világítás tervezésénél figyelembe kell venni a helyiség névleges megvilágítását, színhőmérsékletet, színvisszaadási fokozatot, káprázási fokozatot.

Erre vonatkozólag lásd az MSZ 6240 előírásait.

A világítási kapcsolót a bejárati ajtónál kell elhelyezni. Ha a helyiség bejárata közterületre nyílik, gondoskodni kell a bejárati rész külső megvilágításáról is.

Különálló hőközpont épület esetén annak villámvédelméről gondoskodni kell. Lásd MSZ 274.

Azon zsompszivattyúk mellé, amelyek szívóvezetéke töltést igényel, a szivattyú mellé főáramköri tiltó kapcsolót kell beépíteni. Tiltókapcsoló beépítése szükséges azon elektromos berendezések leválasztására is, amelyek az elektromos berendezéstől távolról vezéreltek ill. azok be nem láthatóak.

A kivitelezés elkészülte után a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatot, valamint szigetelés és érintésvédelmi mérési, szükség esetén villámvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a SALGÓ VAGYON Kft. műszaki ellenőrének címezve 2 példányban kell megküldeni.

A tervezés és kivitelezés során figyelembe veendő főbb szabványok, rendeletek: MSZ 172/1, MSZ 274, MSZ 453, MSZ 447, MSZ 1600-7, 28/2011 BM rendelet.

### 3.9. Egyéb követelmények

Csöpögésre hajlamos szerelvény, ürítő, légtelenítő, biztonsági szelep nem helyezhető el villamos berendezések - kapcsoló-berendezés, szivattyú, motorosszelep - fölött.

Szivattyú-motorok, végrehajtó szervek elsődlegesen vízszintesen (kapocsfedéllel, illetve hajtómotorral felfelé) helyezendők el. Nem kizárt a függőleges elhelyezés sem.

Tilos a szivattyú-motorokat, végrehajtó szerveket úgy tervezni illetve szerelni, hogy kapcsoló fedele illetve hajtómotorja alul legyen.

Továbbiakban ezen készülékeket kezelhető magasságban kell elhelyezni.

A szerelési munkák befejezése után el kell végezni a csővezetékek és berendezési tárgyak nyomáspróbáját, melyek értéke az üzemi nyomásokhoz és a névleges nyomásértékekhez igazodva:

- primer rendszeren 16 bar, 30 percen át (hőközponton belül)

- szekunder fűtési rendszeren 6 bar (hőközponton belül) és

- használati melegvíz rendszeren 10 bar (hőközponton belül).

A hőközpontban az üzemeltető által készített kezelési utasítást és kapcsolási rajzot kell jól látható, sérülés ellen védett módon elhelyezni.

Magasan elhelyezett szerelvények és műszerek kezeléséhez kezelőpódiumot vagy kereskedelemben kapható alumínium létrát kell biztosítani.

## 4. A FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉS TERVEZÉSI IRÁNYELVEI

Felhasználói berendezés létesítés vagy meglévő felhasználói berendezés átalakítás, felújítás kiviteli munkái csak a SALGÓ VAGYON Kft. által véleményezett terv alapján és a SALGÓ VAGYON Kft.-vel és az érintett felhasználókkal egyeztetett időpontban végezhetők.

### 4.1. Létesítendő felhasználói berendezés

Épületek felhasználói berendezésének (fűtési és használati melegvíz hálózat) tervezése során biztosítani kell felhasználónként a hőenergia és a használati melegvíz mérhetőségét, kizárhatóságát és a fűtés szabályozhatóságát.

A felhasználói berendezések strangszerelvényeit az épületen belül le nem zárható helyiségben, egy vagy több csoportban összegyűjtve faliszekrényben javasoljuk kialakítani, biztosítva az üríthetőséget az ürítők vályú fölé szerelésével és csatornára kötésével.

A légtelenítést automata légtelenítőkkel javasoljuk tervezni, melyek elé elzáró szerelvény beépítése szükséges.

### 4.2. Meglévő felhasználói berendezés átalakítása, felújítása

A  felhasználói berendezés átalakításáról, felújításáról kiviteli tervet kell készíteni.

A átalakítás, felújítás során  az épületet ellátó hőközpontot és a felhasználói berendezést összefüggő rendszerként kell kezelni.

A felhasználói berendezés átalakítási, felújítási tervnek tartalmazni kell a felhasználói rendszeren és szükség szerint a felhasználói hőközpontban elvégzendő átalakítások kiviteli terv szintű műszaki megoldását.

A meglévő felhasználói berendezésekről a SALGÓ VAGYON Kft. hőszolgáltatási divízióvezetője a tervező írásban benyújtott kérésére 5 munkanapon belül díjmentesen üzemeltetési adatokat biztosít.

Az időjárásfüggő szabályozással rendelkező felhasználói hőközpontból ellátott épületben az átalakítás, felújítás után alkalmazásra javasolt hőfoklépcső maximális értéke 80/60 oC (-15 oC külső hőmérsékletnél), melytől magasabb hőfokigény esetén a SALGÓ VAGYON Kft.-vel egyeztetni kell.

A több épület hőszolgáltatását biztosító szolgáltatói hőközpontból ellátott épületben az átalakítás, felújítás után alkalmazható szekunder előremenő – külső hőmérséklet függvényt és a szekunder térfogatáramot a tervező kérésére a SALGÓ VAGYON Kft. megadja, melyet a tervezésnél kiindulási feltételként kell figyelembe venni.

Ugyanabból a szolgáltatói hőközpontból ellátott épületekben a felújítás során csak azonos műszaki megoldás (radiátor bekötés, beömlési tényező) alkalmazható.

A  felhasználói berendezés átalakítás, felújítás során minimálisan  javasolt megoldani:

- a lakásokban lévő minden egyes hőleadó termosztatikus radiátorszeleppel történő szabályozhatóságát, beleértve a fürdőszobai fűtőtesteket is,

- a felszálló vezetékek szakaszolhatóságát, üríthetőségét, térfogatáram beállítási lehetőségét, beleértve a lépcsőházi radiátorok felszálló vezetékét is úgy, hogy a szerelvények közlekedő helyiségekben kezelhetők legyenek,

- a felhasználói berendezés automatikus légtelenítését úgy, hogy az automata légtelenítők előtt elzáró szerelvény legyen,

- a garázsokban lévő fűtőtestek szabályozhatóságát vagy az előírt feltételek (födém és ajtó hőszigetelés, érintett felhasználói hozzájárulás beszerzése) melletti leszerelését,

- a lépcsőházi fűtés szabályozhatóságát.

Menetes kötés kizárólag a szerelvények csatlakoztatásánál javasolt.

Nem alkalmazható a felhasználói berendezésben visszacsapó szelep.

Javasoljuk a fűtőtestek teljes kizárhatóságának biztosítását.

Termosztatikus radiátorszelep beépítés esetén a szelepbe épített érzékelő helyett távérzékelő alkalmazása szükséges, ha

- az érzékelő falmélyedésbe esne,

- az érzékelő parapet alá kerülne,

- az érzékelőt függőlegesen kellene szerelni,

- az érzékelőt függönyök takarnák,

- az érzékelő a fűtőtest fölé kerülne.

Az átalakítás, felújítás során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, mely megakadályozza, hogy a radiátorszelepeken (az összes radiátorszelep zárása esetén is ) a nyomáskülönbség a 0,2 bar értéket meghaladja. A túláramszelepes nyomásszabályozás alkalmazása nem javasolt.

A tervnek tartalmaznia kell továbbá az alábbi információkat is:

- felhasználói berendezésen az átalakítással, felújítással összefüggő kivitelezési munka végzése csak május 15-től  szeptember 15-ig javasolt,

- a kivitelezés megkezdése előtt annak időpontját a Salgó Vagyon Kft. illetékesével egyeztetni kell.

A hőszolgáltatási divíziónál kell megrendelni:

- a kivitelezés előtti  szakaszolást, ürítést,

- a külső vállalkozó által végzett kivitelezést követő nyomáspróbához a töltést, mosatást és légtelenítést (a nyomáspróba alatt a tömörtelenségek elhárítása a külső vállalkozó feladata).

A radiátorok termosztát fejei csak a fűtési hálózat átmosatása után szerelhetők fel.

### 4.3. Egyéb, a felhasználói berendezés egészét nem érintő radiátor és szerelvény cserék

Radiátorszelep csere (csak egyes radiátorokon):

A beépítésre kerülő radiátorszelep Kvs értéke nem lehet kisebb a leszerelésre kerülő radiátorszelep Kvs értékénél. Az előbbi feltétel teljesülése mellett hagyományos radiátorszelep cserélhető termosztatikus radiátorszelepre is.

Radiátorcsere:

A SALGÓ VAGYON Kft.-vel történő egyeztetés a költségosztóval felszerelt radiátorok esetén kötelező.

A leszerelésre kerülő radiátor típusával és méretével azonos típusú és méretű radiátor szerelhető fel. Ettől eltérő igény esetén a SALGÓ VAGYON Kft. hőszolgáltatási divízióvezetőjével a radiátor típusát és méretét egyeztetni kell.

Strangszerelvény csere:

Az előre tervezett strangszerelvény cserék során javasoljuk biztosítani a strang kizárhatóságát, nyomáskülönbségének vagy térfogatáramának beállíthatóságát, mérhetőségét, ellenőrizhetőségét, üríthetőségét és légteleníthetőségét és a strangszerelvények nem zárható helyiségben történő elhelyezését.

## 5. ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A kivitelezés elkezdése előtt a salgótarjáni távhő rendszerre kapcsolódó új, átalakításra vagy felújításra kerülő hőközpont, felhasználói berendezés engedélyezési gépész és villamos dokumentációját meg kell küldeni 2 példányban (1 pld. a Kft.-nél marad a SALGÓ VAGYON Kft. tervtára részére) szolgáltatói hozzájárulás kérése végett.

Hőközpont  gépészeti  dokumentáció tartalma:

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás, mely tartalmazza

- a hőközpontra kapcsolt épület(ek) fűtési hőigényét

- a hőközpontra vonatkoztatott használati melegvíztermelés órai-csúcs hőigényét

- fűtésre téli időszakra, továbbá használati melegvíztermelésre nyári időszakra

- a méretezés alapjául szolgáló primer és szekunder hőmérséklet lépcsőket

- a számolt primer- és szekunder vízmennyiségek értékeit

- a hőközpont primer oldali nyomásesés értékeket

- szekunder oldali nyomásesés értékét

- a biztonsági szelepek lefúvási nyomás értékeit

- a betervezett szabályozó berendezések típusát, paramétereit

- a fűtési és használati melegvíz keringtető szivattyúk típusát, paramétereit:

- keringtetett vízmennyiség

- emelőmagasság

- a hőmennyiségmérő típusát

- a kombinált szerelvény típusát , paramétereit, beállítási értékeit.

Munkavédelmi fejezet

Tűzvédelmi fejezet

Csőkapcsolási rajz és műszerezési terv

Alaprajz és metszetek

Anyagjegyzék

Hőközpont  villamos  dokumentáció tartalma:

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Kezelési utasítás

Munkavédelmi fejezet

Tűzvédelmi fejezet

Villamos tervek

- erősáramú egyvonalas kapcsolási rajz

- kábelnyomvonal terv

- áramút tervek

- készülékezési rajzok

Anyagjegyzék

A felhasználói berendezés létesítés gépészeti dokumentációja:

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás (hőteljesítmény, hőfoklépcső, térfogatáram, beömlési tényező és nyomásveszteség adatokkal)

Felhasználói berendezés gépészeti dokumentációja:

- fűtési alaprajzok (építészetileg eltérő szintenként)

- fűtési függőleges csőterv

- fűtőtest bekötési részletrajz

- beszabályozási terv

- belső víz-csatorna alaprajzok   (HMV ellátás esetén)

- belső víz-csatorna függőleges csőterv (HMV ellátás esetén)

Anyagjegyzék

A felhasználói berendezés átalakítás, felújítás gépészeti dokumentáció tartalma:

A dokumentációnak a "Hőközpont  gépészeti  dokumentáció tartalma" című fejezetben előírtak szerint tartalmazni kell a felhasználói berendezés átalakítás, felújítás miatt a  hőközpontban szükséges átalakítások kiviteli tervét.

A felhasználói berendezés átalakítás, felújítás   gépészeti dokumentációja:

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás (hőteljesítmény, hőfoklépcső, térfogatáram, beömlési tényező és nyomásveszteség adatokkal)

Felhasználói berendezés gépészeti dokumentációja:

- fűtési alaprajzok azokról a szintekről, ahol alap-, légtelenítő-, űrítővezeték, vagy ezek szerelvényei vannak, illetve szerelésre és beépítésre kerülnek

- fűtési függőleges csőterv

- fűtőtest bekötési részletrajz (kétvonalas, ha csak radiátorszelep-csere történik, akkor nem szükséges)

- beszabályozási terv

- belső víz-csatorna alaprajzok   (HMV ellátás esetén)

- belső víz-csatorna függőleges csőterv (HMV ellátás esetén)

Anyagjegyzék

A felhasználói közösség nyilatkozata a felhasználói átalakítás, felújítás elvégzéséhez.

Az engedélyezési tervek terv véleményezés időtartama 10 munkanap.

A kivitelezést csak a szolgáltatói hozzájárulásban előírtak figyelembevételével illetve betartásával szabad elvégezni.

## 6. KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK, RENDELETEK

| MSZ 29:1986 | Általános rendeltetésű, ötvözetlen, varrat nélküli acélcső |
| --- | --- |
| MSZ 447: 1994 | Villamos hálózatra való kapcsolás műszaki feltételei 1000 V-nál kisebb névleges feszültség esetén |
| MSZ 99:1981 | Varrat nélküli acélcsövek méretei és számított tömege |
| MSZ 595 | Építmények tűzvédelme |
| MSZ 120-2:1982 | Csőmenet vágásra alkalmas méretű acélcsövek, |
|  | Normálfalú csövek |
| MSZ 1040-4/:1986 | Tűzoltó készülékek |
| MSZ 172-1:1986 | Érintésvédelmi szabályzat, |
|  | Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések |
| MSZ 16040-4:1974 | Statikus feltöltöttségek |
| MSZ 172-1:1986 1M | Érintésvédelmi szabályzat |
| (1989) | Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések |
| 1993. évi 93. törvény | Munkavédelem |
| MSZ 274 | Villámvédelem |
| MSZ 453:1987 | Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések |
|  | Számára |
| MSZ 1585-1:1987 | Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az |
|  | épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata |
| MSZ 1600-1:1977 | Létesítési biztonsági szabályzat 1000V-nál nem nagyobb |
|  | feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. |
| MSZ 1600-7:1981 | Létesítési biztonsági szabályzat 1000V-nál nem nagyobb |
|  | feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. |
|  | Szabadterek |
| MSZ 2873:1986 | Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása. |
| MSZ 2907:1983 | Nyakas menetes karima PN 10-re és PN 16-ra |
| MSZ 2921:1983 | Hegeszthető toldatos acélkarima PN 6-ra |
| MSZ 2922:1983 | Hegeszthető toldatos acélkarima PN 10-re |
| MSZ 2923:1983 | Hegeszthető toldatos acélkarima PN 16-ra |
| MSZ 2924:1983 | Hegeszthető toldatos acélkarima PN 25-re |
| MSZ 2925:1983 | Hegeszthető toldatos acélkarima PN 40-re |
| MSZ 2970:-1-6 | Acél csővezetékek szilárdsági számítása |
| MSZ 2980:1987 | Csővezetékek azonosító jelölése |
| MSZ 4851:-1-6 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek |
| MSZ 4852:1977 | Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése |
| MSZ 6240-2-4:1986 | Belsőtéri mesterséges világítás |
| MSZ 8484:1985 | Karimás átmeneti visszacsapó szelep lemezgrafitos |
|  | Vasöntvényből, PN 16 |
| MSZ 11210-2:1972 | Folyadéktöltésű üveghőmérők. Védőszerelvény ipari |
|  | Üveghőmérőhöz |
| MSZ 14118:1983 | Tágulási tartályok melegvíz-fűtőberendezésekhez |
| MSZ 14121:1986 | Forróvízfűtési berendezések 110 oC-nál nagyobb |
|  | kimenő fűtővíz hőmérséklettel |
| SZ 14122:1969 | Biztonságtechnikai felszerelés használati |
|  | Melegvíztermelő berendezésekhez |
| MSZ 18151-1:1982 | Imissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben |
|  | megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek |
| MSZ 18151-2:1983 | Imissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett |
|  | Egyenértékű és legnagyobb A-hangnyomásszintek |
| MSZ 21875:1979 | Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének |
|  | Munkavédelmi követelményei |
| MSZ 04-140-2-3 | Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai |
| MSZ 04-132 MSZ 140/1, 2, 3. MSZ 09-85.0004 | Számításai Épületek vízellátása Épületek hőtechnikai számításai. HMV. csúcshőteljesítmény igény meghatározása |
| MSZ-04-805-1:1990 | Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések |
|  | Építmények villamos vezetékei és szerelvényei. |
| 1996. évi XXXI. törvény | A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról |
| 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |
| 32/1994 (XI. 10.) IKM rendelet | Építőipari Kivitelezési Szabályzat |
| 2005. évi XVIII. törvény | A távhőszolgáltatásról |
| 1/1999. (I. 1.) Korm. rendelet | A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról |
| 27/2006. (IX.14.) Ör. | Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról |

## 7. MELLÉKLETEK

| 1. ábra | Primer távhőellátó hálózatra csatlakozó hőközpont csőkapcsolási vázlat 1 fűtési blokkos változat |
| --- | --- |
| 2. ábra | Primer távhőellátó hálózatra csatlakozó hőközpont csőkapcsolási vázlat 1 fűtési blokk és 1 használati melegvíz blokk párhuzamosan kapcsolva |
| 3. ábra | Közvetlen kapcsolású (Beszterce ltp-i kh. és Ady E. úti kh.) távhőellátó hálózatra csatlakozó hőközpont csőkapcsolási vázlata. |
| 4. ábra | Hőmérsékletérzékelők beépítése csővezetékbe. |
| 5. ábra | Hőközpont minta kapcsolási rajz |
| 6. ábra | Vezérlés megoldások |